内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

# 大数据平台数据中心建设项目招标公告

# 一、招标条件

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司针对大数据平台数据中心建设项目进行公开招标。

# 二、项目概况

（一）项目名称：大数据平台数据中心建设项目

（二）项目编号：MCSTHJ-2017-GC001

（三）招标方式：公开招标

（四）资金来源：自筹

（五）资金落实情况：已落实

# 三、招标内容：

（一）大数据平台数据中心建设，数据中心内需要配套电力系统（包括但不限于UPS、配电箱、空开、机柜内PDU等）、环境系统（包括但不限于制冷系统、机房环境温湿度、烟感、门禁系统、监控报警系统等）、机房配套系统（包括但不限于数据中心展示、排风、消防、新风、防雷等）以及数据中心房顶、地面、墙围防水、防潮装修，综合布线、静电地板、吊顶、墙面、照明、排水等；

（二）数据中心内要求各项功能完整配套，要求达到专业规范、技术先进、经济合理、安全适用、质量优良、整体布局的合理化和科学化。

（三）设计、施工依据要求严格按照国家相关规范，具体需求见附件《大数据平台数据中心建设项目采购需求》

（四）本项目总价包干，需求以及设计过程中遗漏项目由实施商免费完善。

# 四、投标人资格要求

(一)在中华人民共和国范围内注册的，具有独立法人资格且具有足够资产和能力来有效地履行合同，近三年无违法违规行为，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

(二)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(三)公司成立时间5年以上，有3年以上从事数据中心建设的经验，有独立项目开发成功案例，须提供近1年内与本次项目规模相当的成功案例，并且案例数量不得少于3个。

(四)近3年内未出现过验收未获通过的项目或者应由企业承担责任的用户重大投诉。

(五）企业经济状况良好，近三年内完成的数据中心建设及弱电工程项目总值3000万元以上。

(六)企业注册资金不得少于1000万，具备数据中心配电、智能化工程施工安装、消防设施工程施工、数据中心及楼宇弱电布线等相关资质。

# 五、公告发布媒介

（一）中国采购与招标网         网址：www.chinabidding.com.cn

（二）内蒙古蒙草公司外网       网址：www.mengcao.com

# 六、报名须知及资格审查

（一）报名时间：2017年3月1日至2017年3月7日，8：30-12：00， 14：30-18：00时（北京时间，下同），报名截止时间为2017年3月7日18：00，逾期不再受理。

（二）报名地点：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

（三）报名地址：内蒙古呼和浩特市大学西街71号银都大厦B座八层816。

（四）携带资料：

1、法定代表人授权委托书（授权委托人必须携带本人身份证）；

2、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一后两项忽略）；

3、施工类相关资质（集成、安防等资质）

4、对本次竞标活动及竞标文件的响应与承诺；

5、提供固定服务于本项目的项目人员业绩、简历。

6、投标报名表（详见附件一）

7、入围申请表（详见附件二）

以上资料须提供原件及复印件（复印件加盖公章，A4纸），资料不全者，不予接受。

# 七、招标文件的获取

（一）获取时间：2017年3月3日至2017年3月10日，上午8：30-12:00，下午14：00-18：00,逾期不再受理。

（二）获取地点：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司。

（三）获取地址：呼和浩特市大学西街71号银都大厦B座三层信息中心。

八、联系方式

招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

联系人：石文文:18548160405

靳瑞强:18047102627

电  话：0471-6695191-810

传  真：0471-6695192

邮  箱：mengcaocaigou@126.com

附件一:报名表

招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

日期：二○一七年三月一日

报名表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 投标项目 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 有关说明 |  |  |  |
| 附件 |  |  |  |

附件二：合作商入围表

合作商入围申请表（专项分包商、设计、监理）

| 合作商基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作商全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册编号 |  |  |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  | 拟合作内容 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称及资质等级 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  |  |  |
| 税类 |  |  |  |  |  | 银行资信等级 |  |  |  |  | 是否本公司资质 |  |  |  |  |  |
| 主要联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 | 性别 |  |  | 职务 |  | 办公电话 |  | 手机 |  |  | 电子邮箱 |  | 传真 |  |  |  |
| 获得奖项或取得成绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与工程项目情况描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 项目地址 |  | 项目类型 |  | 建设规模 |  |  | 开竣工时间 | 工程 造价 |  |  | 工程质量验收评定 |
| 合作商发展简介及质量保证能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发展简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作商贯标 名称及日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否通过认证 |  |  |  |  |  | 认证标准 |  |  |  |  | 通过认证日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 认证机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 认证证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供电子版资料 清单明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作商负责人 |  |  | 签字（盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

需提供资料清单：前两项入围环节必须提供

- 入围申请表（word电子版及加盖公章扫描件）；法人授权书（法人签字并加盖公章的扫描件）(见后表)

- 企业营业执照副本（如三证合一，二、三项可取消）、组织机构代码证副本、税务登记证副本、开户许可证（以上均提供原件扫描件或复印件加盖公章的扫描件）；

- 企业获得的各类管理体系认证等（加盖公章扫描件）；

- 须提供各类资质证件等（加盖公章扫描件）；

- 每张图片大小为300-700KB；

- 上述资料以压缩包形式发至mengcaofuwu@126.com，邮件名为“公司（全称）入围申请”，无需提供纸质材料。

咨询电话：0471-3949251  0471-6695191-880

授权委托书

授权委托书声明：我系公司的法人代表，现授权委托我公司员工为我公司唯一授权代理人（承诺不再授权其他非本公司人员），以本公司的名义办理内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司供应商入围。代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以认可，并承担相应的法律责任。

代理人无权转让委托权，特此授权。

代理人：       性别：        身份证号码：

职务：         联系电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字并盖章）：

身份证号码：                 联系电话：

授权委托有效期：自签字之日起至上述事项办理完毕为止。

日期：  年   月  日

# 附件三:大数据平台数据中心建设项目采购需求

# 大数据平台数据中心建设项目采购需求

- 项目概述

## 随着蒙草信息化的发展，蒙草新大楼需要新建数据中心。数据中心面积为88平方米，长14米，宽6.3米。装修要求在经济实用的前提下，选择优质专用的数据中心装修材料，装修材料要求吸音效果好、不易变形、变色、易清洁、防火性好，且高度耐用的材料，达到最佳装修效果。室内控制设备、电器设备、布线系统注重可靠性，全部采用符合国家标准的优质产品。机房各项功能完整配套，要求达到专业规范、技术先进、经济合理、安全适用、质量优良、整体布局的合理化和科学化。

- 蒙草数据中心建设：

## 蒙草数据中心设置在蒙草新办公大楼地下一层，本次数据中心建设采用半封闭式装修、数据中心建成后在游客观光通道展现。数据中心内要求建设设备间、电池间、操作间等基本功能。机房位置在地下一层2轴和3轴，A柱和B柱之间坐标，配电室在12和13轴之间，柴油发电机房在11和12轴之间。地下结构图如下：

## 数据中心内需要配套电力系统（包括但不限于UPS、配电箱、空开、机柜内PDU等）、环境系统（包括但不限于制冷系统、机房环境温湿度、烟感、门禁系统、监控报警系统等）、机房配套系统（包括但不限于数据中心展示、排风、新风、防雷等）以及数据中心房顶、地面、墙围防水、防潮装修，综合布线、静电地板、吊顶、墙面、照明、排水等；要求将原有数据中心监控系统可与新建数据中心机房连接整合。

## 建设完成后的机房内需要设置8组机柜(2组为网络机柜，2组大数据服务器组机柜，2组虚拟化机柜，1组监控系统机柜，1组存储和备份机柜)。2台15kw以上精密空调含加湿功能，以及1个40K UPS模块化三进三出带电池检测机头，带电量检测、计数等功能。UPS电池、环境监控等模块化机房必要设备。机房要求强电下走线带桥架，网络走上桥架。

- 机房主要设备购买要求：

## 所投标设备主要设备要求三年原厂质保，品牌要求为国际及国内一线品牌，报价单中应包括项目中所有设备、材料，包括税率、运输、包装等费用。

## 四、整体要求

4.1机房建设要整体设计、施工，各子系统有机结合，做到使用简单、管理方便、维护便捷。

4.2机房能为计算机设备提供安全、稳定、可靠的工作环境条件，保证机房内计算机设备不间断的运行。

4.3整体机房设计应便于服务器、存储设备安装、使用和管理，并参照现代机房发展理念设计建设，充分考虑到今后网络系统的发展和扩容性。

4.4机房建设使用的所有材料、设备需满足A级防火等级并提供相应的合格等级报告。

4.5 必须采用有效的防漏、防渗、保温措施,确保机房安全。

4.6设计和施工充分考虑节能、易管理、环保原则。

## 五、安装工程

5.1防尘措施

材料选用：本机房装修所选择的材料要具有防尘、不起尘、易清洁的特点。如本工程中将采用的防尘树脂涂料、抗静电地板。

地面防尘：安装抗静电地板前先清理地面，再将地面和地板下四周墙壁刷防尘漆。

施工环节：在施工过程中，在每一道工序的隐蔽工程上，如地板及设备的安装都必须及时清理施工垃圾、灰尘，每日施工结束前，完成机房内与施工相关的清理工作，确保无垃圾、灰尘留存。

5.2防干扰措施

材料选用：利用金属材料具有防干扰的特点，本工程抗静电地板等均为防干扰的材料，以减少来自外界的对主机房的电磁干扰。

良好的防雷防浪涌措施：在配电系统中合理配置防雷、防浪涌保护器，以减少雷电或过电压对设备的影响。

接地措施：所使用的镀锌钢管、金属软管、金属接线盒外壳、桥架等均进行可靠接地，避免因高频电磁波干扰设备的正常工作，机房内正常不带电的金属部分均应做等电位联接。

5.3 防噪声措施

微孔板的使用：机房吊顶采用背贴吸音膜铝合金微孔板，具有较好的吸音功能，能有效降低机房噪声。

缓冲胶垫：所有设备底部均设有3mm厚缓冲胶垫，降低设备本身的震动噪声。

低噪声精密空调的选用：选用性能优越的低噪声精密空调，能有效地降低机房内噪音。

5.4防火措施

A级防火材料：铝合金吊顶为A级防火材料。

防火门：采用甲级钢制防火门。

阻燃电缆电线：照明、辅助插座、机柜供电等电源布线均采用阻燃铜芯电力电缆或电线，且均穿电线管敷设到位。

电气保护：供配系统由自动空气开关控制，设过负荷、短路保护等功能，保护应与上级保护配合。

布线产品：布线产品及光纤等均采用阻燃、低烟产品。

消防系统设计：根据相关规定配置相应数量的灭火器。

5.5防静电措施

防静电材料的选用：机房装修选用的材料具有防静电性能。如铝合金吊顶、抗静电地板，并将导电体进行静电接地处理。

5.6防鼠、虫措施

严密查找并密封本工程范围内的区域与其它区域及与其它楼层相通的孔洞、缝隙，对进出机房的管、线槽孔洞空隙进行严密封堵。

对施工过程中新开孔洞进行及时封堵，做到随完工随封堵。

装修工程中零星木制材料预先做防火、防虫处理。

机房内使用的电缆、电线采用线槽、线管保护，线槽与设备之间线缆采用金属软管保护。

5.7抗变形措施

高强度主材：机房装修的饰面材料均采用具有强度大，抗变形能力强的材料。如铝合金吊顶、玻璃隔断、抗静电地板、上走线桥架等。

抗变形辅材：各种龙骨均为轻钢及型钢，结构稳定，强度高，抗变形能力大。

施工工艺：施工工艺完全按照国家标准进行，上走线桥架承重符合设计要求。

设备基础：机柜等较重设备均应做钢材等设备底座，局部特种设备采用底面积加大的方式，底座与地面、底座与机柜均牢固固定。

## 六、机房布线系统

采用六类双绞线、上走线系统，建立一套先进、完善的机房综合布线系统，为机房管理各种应用，包括数据、语音、控制等应用系统提供接入方式、配线方案，实现系统配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目的。

为了便于走线，我们在机房内设置了走线桥架。机房内部的布线系统除非标小型机及非标存储器采用下走线外（钢制全封闭式线槽），其余均采用吊顶下、机柜上的走线方式，采用网格桥架；整个结构化布线系统应全面达到线路、配线架等双冗余，避免单点故障隐患情况的出现。

## 七、机房配电系统

为保证系统及网络设备24小时供电不中断，建设由市电和柴油机组合的双路供电系统，配备UPS为40KVA，后备时间5小时，三进三出。

机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统，这部分供配电系统称为“设备供配电系统”，其供电质量要求高，采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。

“辅助供配电系统”，其供电由市电直接供电。机房内的电气施工选择优质电缆、耦合器和PDU插座。插座分为市电、UPS及主要设备专用的插座。

# 八、竣工交付要求：

# 8.1机房内各系统运行稳定，能够满足设计、运行、展示要求。

# 8.2出具电子和纸质资料各1份，不限于系统图、线路连接标识及统计表等资料。

# 九、售后要求：

# 9.1 提供三年7*24*8售后服务，即每周7天，每天24小时接受故障报修，8小时内排除故障。

# 9.2要求提供详细设计方案及图纸，关键设备提供针对本项目的原厂售后服务承诺函，环境监控要求与和林数据中心机房对接，提供厂家技术支持承诺函。

# 十、本项目总价包干，需求以及设计过程中遗漏项目由实施商免费完善。

# 附件：设计依据要求

	《电子信息系统机房设计规范》 (GB 50174-2008)；

	《电子信息系统机房施工和验收规范》(GB 50462-2008)；

	《电气装置安装工程施工及验收规范》 (GB 50254-96)；

	《低压配电设计规范》 (GB50054-95)；

	《综合布线系统工程设计规范》 (GB 50311-2007)；

	《计算站场地通用规范》 (GB/T 2887-2000)；

	《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

	《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2007)；

  《高级建筑装饰工程质量检测评定标准》 (GBJ01-27-96)；

	《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222-2001)；

《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003)；

	《通风与空调工程施工及验收规范》 (GB50243-2002)；

	《建筑电气工程质量验收规范》（GB/T50303-2002）；

	《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-94）；

	《消防疏散标志设置标准》（GBJ01-611-2002）；

	《通信机房静电防护通则》（YD/T754-95）；

	《防静电活动地板通用规范》（SJ/T10796-2001）；

	《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)；

	《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

	《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

	《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

	《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2000）；

	《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）